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Введение
Настоящее «Руководство по эксплуатации»  стеклопластиковой продукции под торговой маркой «PlastProgress» устанавливает основные нормы, правила и требования, подлежащие соблюдению при, проектировании, монтажу, техническом обслуживании и эксплуатации  стеклопластиковых изделий (смотри соответствующие разделы).
Завод изготовитель вправе вносить изменения и дополнения в настоящее руководство по эксплуатации.

1.Основные сведения об изделии и технические данные
1.1. Основные сведения об изделии

Система без пескоотделителя изготовлена по ТУ 4859-001-80843267-2012 путем намотки на оправку требуемой формы из многослойного композиционного материала на основе ненасыщенной полиэфирной смолы усиленной стекловолокном. Внутренний диметр изделия определяется внешним диаметром оправки.  Выпускаемые изделия имеют,  декларацию о соответствии  № Д-RU.АВ28.В.00783. 

1.2. Технические данные

Технические данные системы без пескоотделителя указаны в паспорте изделия.
2.Описание изделия  и принцип  работа

2.1. Назначение изделия

Система без пескоотделителя предназначена для выделения из сточных вод механических примесей минерального происхождения и нефтепродуктов. Применяется в системе очистки ливневых сточных вод, может использоваться отдельно в качестве модуля основной очистки при реконструкциях и в системах очистки промышленных стоков.

Условия применения стандартной продукции:
1. Расход сточных вод должен соответствовать производительности, указанной в паспорте изделия.

2. Допустимая температура сточных вод до 400С.

3. Допустимые входящие концентрации указаны в паспорте изделия.

4. Допустимое значение рН 6,5-8,5
5. Плотность отделяемых нефтепродуктов до 0,95 г/см3. Растворенные нефтепродукты не отделяются.

6. Не допускается поступление на очистные сооружения сточных вод сильно отличных по составу от поверхностного стока, например, хозяйственно-бытовых.

7. Не допускается замерзание воды в очистных сооружениях.

8. После установки изделий не допускается опорожнение емкостей более чем на 3 часа.

ООО «ПластПрогресс» имеет возможность разработать и произвести нестандартную продукцию для других условий применения по техническому заданию заказчика. Для составления технического задания просьба обращаться к специалистам компании сайт: www.plastprogress.ru.
2.2. Состав изделий

Система без пескоотделителя поставляется в соответствии с паспортом и чертежом.
2.3. Устройство и принцип работы системы 
Устройство.

Система без пескоотделителя представляет собой цилиндрическую стеклопластиковую емкость с патрубками для поступления и отвода воды, а также с расположенным внутри коалесцентным модулем и засыпки из активированного угля, сорбента С-ВЕРАД и природного камня шунгит. 
Сточная вода поступает в систему без пескоотделителя через входной патрубок в бензомаслоотделитель с коалесцентным модулем и далее отводится на сорбционный фильтр. 
В коалесцентном модуле происходит выделение эмульгированных нефтепродуктов и выпадение мелкодисперстных взвешенных веществ. Принцип работы коалесцентного модуля заключается в укрупнении частиц нефетепродуктов, что ускоряет  их  отделение из сточной воды. Коалесцентный модуль представляет собой тонкослойные гофрированные пластины из ПВХ, без дополнительных пластификаторов, склеенные между собой, которые имеют свойство притягивать частицы масла и отталкивать воду, что позволяет отделиться нерастворенным нефтепродуктам от воды. Капельки нефтепродуктов соприкасаются с профилем и слипаются. При увеличении размера капель их скорость подъема растет, и нефтепродукты поднимаются на поверхность. Гофрированные пластины из ПВХ самоочищающиеся, при протекании воды создается вибрация, пластины вибрируют и тем самым способствуют всплытию частиц масла и оседанию взвешенных веществ. 
Укрупненные нефтепродукты, поднимаясь на поверхность коалесцентного модуля.
Срок службы коалесцентного модуля неограничен, так как ПВХ не коррозирует и не меняет своих физических свойств. Коалесцентный модуль не требует замены или регенерации. 
Сточные воды поступают в сорбционный фильтр через входной патрубок. Вода проходит через сеть распределительных устройств и сорбционную загрузку. 

Сорбционная загрузка состоит из сорбентов:

 - сорбент С-ВЕРАД. Гранулы сорбента имеют микропористую, мезопористую и слоистую чешуйчатую макропористую структуру. Поверхность сорбента покрыта гидрофобной углеродной пленкой. Сорбент обладает высокой динамической емкостью по нефтепродуктам в сравнении с другими сорбентами, а так же имеет более длительный срок эксплуатации.

- активированный уголь, который обеспечивает сорбцию остаточных растворенных нефтепродуктов и увеличивает сорбционную емкость сорбента С-ВЕРАД, 

- Шунгит предназначен для равномерного распределения стоков по площади фильтрующей поверхности, предварительной грубой очистки стоков, тем самым увеличения эффективности работы активированного угля и С-Верада.

Очищенная вода  отводится через выходной патрубок.

Допускается замена сорбентов на аналогичные по своим характеристика.

Для удобства обслуживания система без пескоотделителя комплектуются устройством уровня раздела сред. 

Обслуживание очистных сооружений осуществляется через колодцы обслуживания.
3.  Установка дополнительного оборудования и загрузка фильтра.

3.1. Датчик раздела сред. 

Для установки датчика раздела сред необходимо проложить кабель, соединяющий датчик с сигнализирующим устройством, в кабель-канале. Загерметизировать место выхода кабеля из емкости.

Контрольное устройство уровня раздела сред – это устройство, определяющее степень наполнения системы без сорбционного фильтра нефтепродуктами. Устройство контроля определяет количество нефтепродуктов и выдаёт световой и звуковой сигналы, если объём нефтепродуктов выше нормы.
Датчик подключён к измерительному устройству, которое устанавливается внутри помещения, в удобном для наблюдения месте.

Емкостной датчик переполнения, определяющий граничный объём жидкости, на 3х-жильном кабеле опускается в ёмкость на 10-150 мм ниже рабочего уровня воды. Когда уровень нефтепродуктов, накапливаясь, достигает нижней поверхности датчика, срабатывает устройство сигнализации.

Датчики на кабеле опускаются в систему без пескоотделителя и закрепляются при помощи монтажных креплений.

Сигнализирующее устройство монтируется внутри помещения, в удобном для наблюдения месте.

Напряжение питания 230В  АС  +/-10%, 50ma (15Вт). Кабель: 3х0,75 мм2.

Максимальная длина кабеля между сигнализирующим устройством и датчиком – 40м.
При каждой чистке системы без пескоотделителя необходимо извлекать датчик и производить его очистку.
Более подробно принцип работы, монтажа и эксплуатации указан в «Паспорт сигнализатор уровня нефтепродуктов и жира». 

3.2.
Загрузка сорбционного фильтра

Загрузку сорбента необходимо производить после установки емкости на фундамент перед заливкой воды. После того, как емкость установлена на фундамент в соответствие с проектными отметками соосно  с основной линией канализации, производят загрузку сорбента в следующей последовательности:

3.2.1.1.
засыпка шунгита и его равномерное распределение по дну;

3.2.1.2.
засыпка активированного угля и его равномерное распределение по    поверхности шунгита;

3.2.1.3.
засыпка сорбента С-ВЕРАД и его равномерное распределение по поверхности угля;

3.2.1.4.
сорбент поставляется в соответствии с паспортом.

3.2.1.5.
после загрузки сорбента приступают к обратной засыпке системы.

3.3. Установка вентиляционных патрубков 

Для удаления испарений отделившихся нефтепродуктов возможна установка вентиляционных труб. Решение о необходимости установки вентиляционных труб принимают специалисты, проводящие работы по монтажу системы. Если такой необходимости нет, вентиляционная труба, вклеенная производителем, должна быть заглушена для исключения попадания в емкость грунта и грунтовых вод.
4. Ввод в эксплуатацию.

Ввод в эксплуатацию очистных сооружений, целесообразно проводить после завершения работ по благоустройству территории. Эксплуатация очистных сооружений недопустима в период проведения работ по монтажу сетей наружного водопровода и канализации, а так же работ по благоустройству территории. Данные виды работ приведут к повышенной концентрации взвешенных веществ на входе очистных сооружений и как следствие заиливанию внутренних полостей очистных сооружений. 

Рекомендуем следующие мероприятия, которые необходимо произвести и выполнить до момента ввода в эксплуатацию очистных сооружений: 

- ввиду того что при производстве общестроительных работ и работ по монтажу очистных сооружений внутренние полости установленного оборудования и трубопроводов в том числе сетей наружной канализации имеют большое содержание естественных загрязняющих веществ органического и неорганического происхождения необходимо произвести удаление данных веществ из очистных сооружений и сетей наружной канализации. 

- произвести промывку системы проточной водой, с последующей её откачкой.

5. Работы по пуско-наладке очистных сооружений.

После установки и обратной засыпки очистные сооружения готовы к работе. Каких-либо дополнительных работ по пуско-наладке не требуется.

6. Техническое обслуживание

6.1. Алгоритм работ по ремонту и обслуживанию стеклопластиковых изделий.
Ниже приведен общий алгоритм технического облуживания и ремонта стеклопластиковых изделий. 


6.2. Обслуживание очистных сооружений

Систему без пескоотделителя необходимо обслуживать не реже 1 раза в год, после окончания сезона эксплуатации. Более точно периодичность обслуживания необходимо уточнять в процессе использования, в зависимости от типа объекта. 

Обслуживающий персонал: оператор, электрик, сантехник, разнорабочий – 0,05 чел/сут. 

Регламент работы по ежегодному обслуживанию системы без пескоотделителя.  

1. Откачка и вывоз накопившегося осадка и нефтепродуктов. Работы производятся специализированными организациями, имеющими лицензии на транспортировку и утилизацию осадка.

2. Перед началом работ по обслуживанию рекомендуется открыть люки очистных сооружений на 10-15 минут для проветривания. 
3. Откачка осадка производится ассенизационной машиной
4. Шланг машины опускается только в разгрузочный колодец до дна емкости.
5. Во время опорожнения необходимо вынуть  датчики из ёмкости во избежание повреждений и очистить от грязи.
6. После опорожнения емкости, промыть стенки, коалесцентный модуль. Промывную воду откачать ассенизационной машиной.
7. Осмотреть внутреннюю поверхность емкости и технологические узлы на возможные повреждения.  
8. После обслуживания заполнить систему без пескоотделителя водой до высоты отводящего патрубка.

6.3.
Замена загрузки сорбционного фильтра

Периодичность замены сорбционного материала зависит от условий эксплуатации и определяется требованием к качеству очищенной воды. Замену загрузки сорбционного фильтра лучше всего производить совместно с ежегодным обслуживанием систем.

Замена сорбционного материала производится в следующей последовательности:

- откачать воду из сорбционного фильтра;

- произвести выгрузку сорбента механическими средствами или вручную;

- произвести отмывку сорбционного фильтра чистой водой;

- произвести осмотр внутренних частей фильтра на повреждения (при необходимости заменить поврежденные элементы);

- загрузку сорбционного блока произвести свежей загрузкой в соответствии с п.п. 3.2.
6.4. Консервация

Откачать воду из системы без пескоотделителя.

Произвести выгрузку сорбента механическими средствами или вручную.

Произвести отмывку системы без пескоотделителя, коалесцентного модуля и корпуса чистой водой.

Произвести осмотр внутренних частей на повреждения. При необходимости заменить поврежденные элементы. 

При подземной консервации необходимо залить систему без пескоотделителя чистой водой.

6.5.  Расконсервация
Откачать воду. Произвести осмотр внутренних частей системы без пескоотделителя на повреждения. При необходимости заменить поврежденные элементы. Отмыть   коалесцентный модуль и корпус чистой водой. Загрузить соорбционный блок новой загрузкой.
7. Меры безопасности при эксплуатации очистных сооружений
При эксплуатации очистных сооружений необходимо руководствоваться положениями и требованиями, изложенными в следующих документах: 

   • "Правила безопасности при эксплуатации водопроводно-канализационных сооружений"; 

   •  "Охрана труда и техника безопасности в коммунальном хозяйстве".

К работе с оборудованием допускаются работники прошедшие обучение и усвоившие в полном объеме требования вышеизложенных документов.

Обслуживающий персонал обязан:

- знать устройство и функционирование оборудования;

- своевременно производить регламентные работы по обслуживанию очистного оборудования;

- вести журнал регламентных и внеплановых работ.

Обслуживание ливневых очистных сооружений должны производить не менее двух работников, имеющие индивидуальные средства защиты.
8. Упаковка
Система без пескоотделителя не требует специальной упаковки. 
Система без пескоотделителя упаковывается по требованию заказчика. 
9.Хранение

Система без пескоотделителя допускается хранить в естественных условиях на открытом воздухе под навесом, на складе или в других условиях, исключающих возможность механического повреждения, на расстоянии не менее 3 м от отопительных и нагревательных приборов. Не допускать воздействие на колодец прямых солнечных лучей в течение длительного периода времени (свыше 3-х месяцев).

10.Транспортировка

Система без пескоотделителя транспортируется любым видом транспортом при соблюдении правил перевозки исключающим возможность повреждения. При перевозке  следует закреплять. При погрузочно-разгрузочных работах с применением грузоподъемных механизмов используются мягкие синтетические стропы.

11.Монтаж

При монтаже системы без пескоотделителя необходимо руководствоваться инструкцией по монтажу горизонтальных стеклопластиковых изделий и правилами безопасности при проведении земляных работ.

На период строительства системы без пескоотделителя комплектуется технологической крышкой из стеклопластика, которую затем необходимо заменить на люк по ГОСТ 3634-99.

Данное руководство не является разработкой ООО «ПластПрогресс»

Проверка оборудования                                  (1) Повреждение внутренних конструкций                     (2) Плановая замена оборудования (датчики)


(3) Очистка и промывка коалесцентных модулей





Проверка изделий


 (1) Наполнение накопление осадка           (2) Деформация  корпуса              (3) Проникновение грунтовых вод  (не герметичность)                  (4) Провалы на поверхности грунта








Запись в журнал ремонта





Очередная проверка





Внеочередная        проверка





Нужен ремонт?








Нужен ремонт?








Ремонт





Ремонт





Ремонт





Проверка соединения с техническим колодцем                            (1) Повреждение                 (2) Проникновение грунтовых вод





Очистка





Нужен ремонт?





Нужна очистка?
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